## Sheet1
Holding |  | 单项 | 三相 | 四线
0x0020 | 电量计量模块接线方式 | 0 | 0x0003 | 0x0003
0x0021 | 电量计量清零 | 0x0002 | 0x0002 | 0x0002
0x0022 | 电量计量模块地址 | 0x0006 | 0x002E | 0x002E
0x0023 | 电量计量模块波特率 | 0x000C | 0x002D | 0x002D
0x0024 | 电量计量模块通信格式 | 0 | 0 | 0
InputAddr
0x0010 | 电网频率 | 200E | 0x2044 | 0x2044
| 精确度 | 100 | 1 | 1
0x0012 | 电量计量模块状态字1
电量计量模块状态字2
0x0014 | 有功总电能 | 4000
|  | 10000 | 1000 | 1000
0x0016 | 正向有功总电能 | 4000 | 0x101E | 0x101E
|  | 1000 | 1000 | 1000
0x0018 | 反向有功总电能 | 400A | 0x1028 | 0x1028
|  | 1000 | 1000 | 1000
0x001A | 总有功功率 | 2004 | 0x2012 | 0x2012
|  | 10000 | 10 | 10
0x001C | 总无功功率 | 2006 | 0x201A | 0x201A
|  | 10000 | 10 | 10
0x001E | 总视在功率 | 2008
|  | 10000 | 10 | 10
0x0020 | 总功率因素 | 200A | 0x202A | 0x202A
|  | 1000 | 1000 | 1000
0x0022 | A相电压 | 2000 | 0x2000 | 2006
|  | 10000 | 10 | 10
0x0024 | A相电流 | 2002 | 200C | 200C
|  | 10000 | 1000 | 1000
0x0026 | B相电压 |  | 2002 | 2008
|  | 10 | 10 | 10
0x0028 | B相电流 |  | 200E | 200E
|  | 1000 | 1000 | 1000
0x002A | C相电压 |  | 2004 | 200A
|  | 10 | 10 | 10
0x002C | C相电流 |  | 2010 | 2010
|  | 1000 | 1000 | 1000
0x002E | 零线电流